**Информация о качестве питьевой воды в системах централизованного водоснабжения Гатчинского муниципального района за 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | поселение | Населенный пункт | Водоснабжающая организация | Соответствие качества воды СанПин или показатели качества воды, по которому имелось не соответствие | Мероприятия, направленные на устранения выявленных нарушений |
| 1 | Вырицкое городское поселение | п.Вырица,  д.Мины | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Вырица, 29 кв. ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п. Вырица (скважина ВЗМИ) ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни. В соответствии с концессией установка станций водоподготовки в п.Вырица запланирована 2021-2024гг. |
| 2 | Дружногорское городское поселение | п.Дружная Горка,  д.Лампово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п.Лампово отдельные отклонения по жесткости, мутности.  В п.Дружная Горка превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Дружная Горка ремонт, промывка и дезинфекция накопительных емкостей станции 2-го подъема;  - п. Дружная Горка замена фильтров мешочного типа на станции ОБЖ;  - п. Лампово ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни;  - п. Дружная Горка замена трассы ХВС d= 150 по ул. Здравомыслова, 30м.  В соответствии с концессией установка 2-х станций водоподготовки в запланирована 2021-2024гг. |
| 3 | Сиверское городское поселение | п.Сиверский,  п.Сиверский (Военный городок),  п.Сиверский (пр.Героев),  д.Белогорка, д. Куровицы | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п.Сиверский (Военный городок), д.Белогорка не значительные  превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность.  В п.Сиверский не значительные превышения по показателю общее железо | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - д. Куровицы ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п.Сиверский, (Военный городок), станция 2 подъёма ВНИИРА- ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;  - Станция обезжелезивания п. Сиверский -ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;  - п. Белогорка, станция 2 подъёма- ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей.  Для исключения вторичного загрязнения по железу в разводящей водопроводной сети планируется на 2022-2023гг реконструкция сетей. |
| 4 | Таицкое городское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |
| 5 | Большеколпанское сельское поселение | д.Большие Колпаны,  д.Малые Колпаны | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - д.Б.Колпаны -ремонт оборудования скважины с восстановлением I пояса СЗО;  - д.Б.Колпаны -ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией).  Для исключения вторичного загрязнения в разводящей водопроводной сети планируется на 2021-2023гг реконструкция сетей. |
| 6 | Веревское сельское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |
| 7 | Войсковицкое сельское поселение | п.Войсковицы,  жилой поселок «Борницкий лес» | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по показателю- жесткость | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Войсковицы -ремонт установки дозирования гипохлорита натрия;  - п. Войсковицы -ремонт оборудования скважин, 5шт.  В соответствии с концессией установка 2-х станций водоподготовки в запланирована 2021-2024гг. |
| 8 | Елизаветинское сельское поселение | п.Елизаветино,  п.Елизаветино  ( пл.Дружбы),  д.Шпаньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по показателю- жесткость | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Елизаветино- ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией);  - д.Шпаньково- ремонт накопительной емкости с промывкой и дезинфекцией;  - д.Шпаньково -ремонт оборудования скважин с восстановлением I-го пояса ЗСО.  В соответствии с концессией установка 2-х станций водоподготовки в запланирована 2023г. |
| 9 | Кобринское сельское поселении | п.Кобринское,  п.Суйда,  п.Высоключевой, д.Меньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п.Кобринское,п.Суйда, п. Высокоключевой не значительные  превышения по показателям: мутность, цветность, общее железо. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Высокоключевой- ремонт, промывка, дезинфекция емкости чистой воды;  - п. Суйда -ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п. Кобринское- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - д. Меньково- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - д. Меньково д.93В, модернизация скважин с внедрением станции водоподготовкиы №3359.  В соответствии с концессией установка 2-х станций водоподготовки в запланирована 2021-2023гг.  На 2025-2026гг запланирована реконструкция водопроводных сетей в п.Суйда, п. Кобринское. |
| 10 | Новосветское сельское поселение | п.Новый Свет,  п.Пригородный,  п.Торфяное | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по жесткости. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Новый Свет -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  - п. Пригородный- ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией).  В соответствии с концессией установка 2-х станций водоподготовки в запланирована в п.Пригородный, п. Торфяное. На 2021-2022гг запланирована реконструкция водопроводных сетей в п.Новый Свет. |
| 11 | Пудомягское сельское поселение | д.Пудомяги,  п.Лукаши | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по мутности, цветности, общему железу. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Лукаши -ремонт обвязки насоса с заменой задвижек , фильтра мешочного типа и обратного клапана скв. 18374, промывка сетей ХВС;  - д. Пудомяги -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией) скважины 33043 , промывка сетей ХВС.  В соответствии с концессией запланировано:  -установка станции водоподготовки запланирована в 2024г в п.Пудомяги;  -строительство новой скважины в Лукаши в 2022г. |
| 12 | Пудостьское сельское поселение | п.Пудость,  п.Терволово,  п.Рейзино,  п.Ивановка,  д.Мыза Ивановка, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по жесткости. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Пудость, модернизация водопроводных сетей 460 пог.м.;  - п. Терволово, модернизация водопроводных сетей 460 пог.м.;  -д.Б.Рейзино, модернизация водопроводных сетей 460 пог.м.;  - д.Ивановка, модернизация водопроводных сетей 435 пог.м.;  - д. Б.Рейзино -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  - д. Ивановка - ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  - д. Ивановка, п.Терволово- ремонт и обслуживание установки дозирования гипохлорита натрия.  В соответствии с концессией запланировано:  установка станции водоподготовки запланирована в 2021-2025гг в Пудость, д.Мыза-Ивановка. |
| 13 | Рождественское сельское поселение | с.Рождествено,д.Батово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - с. Рождествено- ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни;  - д. Батово -ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни.  В соответствии с концессией запланировано:  -реконструкция водопроводных сетей п.Рождествено на 2027г;  -модернизация скважины с.Рождествено в 2022-2023гг. |
| 14 | Сусанинское сельское поселение | п.Сусанино,  п.Семрино,  п.Семрино (Заповедник) | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по мутности, цветности, общему железу. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - п. Семрино-(Заповедник )- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п. Кобралово -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией.)  В соответствии с концессией запланировано  на 2027 год работы по строительству 3-х установок водоподготовки. |
| 15 | Сяськелевское сельское поселение | п.Сяськелево,  д.Жабино, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по жесткости. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2020 г. выполнили:  - д. Сяськелево- ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезенфекцией);  - д. Жабино -замена насоса ЭЦВ.  В соответствии с концессией запланировано  на 2026 год работы по строительству 3-х установок водоподготовки. |
| 16 | МО Город Гатчина | г.Гатчина | МУП «Водоканал»  г.Гатчина | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |
| 17. | МО Город Коммунар | г.Коммунар | ГУП «Леноблводоканал» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |